## Slide 1: Gotrawama Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI
GORIZIA E NOVA GORICA

## Slide 2
WP 6 – Acque reflue delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
  6.1 Possibilita´ di utilizzo dele acque depurate
Le possibilità più valide dal punto di vista economico sono:
I piccoli depuratori possono fornire fonti alternative di approvvigionamento per l’acqua degli impianti antincendio.
Miglioramento dell’habitat acquatico del torrente Vrtojbica tramite l’utilizzo delle acque reflue trattate provenienti dal progettato impianto centrale.
Rifornimento dei serbatoi di veicoli "Canal Jet", veicoli per la pulizia di superfici stradali e veicoli per l'irrigazione di parchi e giardini.
Esperimento pilota per l'inserimento delle acque reflue trattate nel sistema di irrigazione che rifornisce i vicini terreni (distanza di ca. 100 m) di proprietà del Fondo dei terreni agricoli (Sklad kmetijskih zemljišč), attualmente utilizzati dalla scuola agraria di Nova Gorica.
L’impianto di depurazione Irisacqua di Gorizia potrebbe fornire acque depurate da impiegare nei processi industriali delle aziende situate nella zona industriale/artigianale di Gorizia-Savogna d’Isonzo.
ODPADNE VODE NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE
ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA GOTRAWAMA /Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

## Slide 3
WP 6 – Acque reflue delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
6.2 Possibilita di utilizzo dei fanghi
Sono stati fatti campionamenti, analisi e valutazione dei reflui dall‘impianto di depurazione:
- Bilje
- Medana
- Šmartno
- Stara Gora
- Gorizia – prima della disidratazione
- Gorizia – dopo la disidratazione
Le potenziali applicazioni dei fanghi di depurazione sono:
Compost e digestato di prima qualità
superati i valori limiti di alcuni parametri (ad esempio, Cu, Zn, Hg,...)
ODPADNE VODE NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE
ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA GOTRAWAMA/Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

## Slide 4
WP 6 – Acque reflue delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
6.2 Possibilita di utilizzo dei fanghi
Utilizzi per il compost e il digestato di seconda qualità
  Concimazione di piante ornamentali nei vivai;
  Miglioramento di terreni in parchi, aree verdi o aree per lo sport, lo svago e il tempo libero;
  ripascimento dei terreni di cave, aree industriali degradate o abbandonate con acquifero sovrastato da strati impermeabili o di permeabilità bassa e molto bassa;
  copertura di discariche in conformità alle norme dello smaltimento rifiuti*;
  copertura di aree con presenza di infrastrutture viarie;
  costruzione di biofiltri.
*i fanghi stessi devono essere disidratati e sottoposti ad ulteriori analisi.
  Dalle analisi eseguite sui fanghi disidratati provenienti dall’impianto di Gorizia si è riscontrato che, a causa di elevate concentrazioni di antimonio e zinco, non è possibile utilizzarli per la copertura delle discariche.
ODPADNE VODE NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE
ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA GOTRAWAMA / Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

## Slide 5
WP 6 – Acque reflue delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
6.2 Possibilita di utilizzo dei fanghi
Riutilizzo energetico (il regime della trasformazione sotto R1)
  il campione di fanghi deve soddisfare i requisiti per l'ingresso dei fanghi di depurazione sul o nel suolo
  Adatti solo i fanghi provenienti dall’impianto di Medana
  per tutti gli altri impianti, questo tipo di riutilizzo non è adatto, ( elevati livelli di mercurio e, per l’impianto di Gorizia, anche di rame )
Smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi
  per i fanghi pre-trattati secondo la procedura R3
  ( nel campione di fango il contenuto di carbonio organico disciolto DOC nell'eluato non deve superare il valore di 7.500 mg/kg s.s. )
ODPADNE VODE NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE
ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA GOTRAWAMA/ Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

## Slide 6
WP 6 – Acque reflue delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
6.2 Possibilita di utilizzo dei fanghi
Co-incenerimento
I fanghi disidratati di tutti gli impianti di depurazione considerati sono adatti per l'uso come combustibile in qualsiasi impianto di co-incenerimento dei rifiuti, in conformità con l'autorizzazione ambientale dell'inceneritore.
Esportazione di rifiuti
Esportazione di fanghi in Italia non e possible a causa di procedure burocratiche
In Italia il trattamento dei fanghi e’ piu costoso che in Slovenia
Il costo d‘esportazione per il co-incerimento in Italia e 150€/t di fanghi (92%SS)
Il costo d‘esportazione dei fanghi in Slovenia e 105€/t ( min 18% SS).
Costo di acquisizione di competenze per il trasporto transfrontaliero di rifiuti
Possibilità di trasporto in Austria o in Ungheria
ODPADNE VODE NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE
ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA GOTRAWAMA / Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

## Slide 7
WP 6 – Acque reflue delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica
6.2 Possibilita di utilizzo dei fanghi
Conclusione:
Co-incenerimento nell‘impianto d‘incerimento vicino
Dopo la disidratazione dei fanghi e prevista l‘essiccazione con l'aiuto del gas. In prossimità dell’impianto è presente la rete pubblica del metano da cui si può ottenere una quantità sufficiente di gas necessaria per la procedura di essiccamento dei fanghi.
Tale processo di trattamento dei fanghi è una soluzione a lungo termine, che è coerente con la gestione del programma operativo dei rifiuti urbani, con particolare attenzione per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti nelle direttive europee 2008/98/CE (sui rifiuti), la direttiva 94/62/CE (direttiva riguardante la valutazione e la gestione della qualità dell'aria e dell’ambiente) e 1999/31/CE (direttiva che si riferisce alle discariche di rifiuti).
ODPADNE VODE NA URBANEM OBMOČJU GORICE IN NOVE GORICE
ACQUE REFLUE DELLE AREE URBANE DI GORIZIA E NOVA GORICA GOTRAWAMA / Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

## Slide 8
Preparata da
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
http://http://www.vik-ng.si/
in collaborazione con
IRISAQUA
http://www.irisacqua.it/
Projekt GOTRAWAMA/Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto GOTRAWAMA/Gestione delle acque transfrontaliere dell’area urbane di Gorizia e Nova Gorica finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazional.
Ministero dell'Economia
e delle Finanze